## а.13,14 п.11б
Приложение №18 к Приказу ГУП РТ "Электрические сети" от 06 февраля 2018г. №4
Сводные данные об аварийных отключениях за 2019 год по границам территориальных зон деятельности ГУП РТ "Электрические сети", вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства
№ п/п | Наименование объекта | Местоположение объекта | Дата и время отключения | Дата и время включения | Причина | Мероприятия по устранению
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | КЛ-10 кВ (от яч. 6 ТП-23-2 до яч. 8 ТП-23-4) | РТ, г. Набережные Челны | 2019-01-21 09:04 | 2019-01-21 09:45 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
2 | КЛ-6 кВ (от ТП №1056 до БКТП №2339) | РТ, г. Казань, ул. Подлужная, д. 74 | 2019-02-09 19:05 | 2019-02-09 21:25 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести монтаж оборудования
3 | ЗТП №1698 | РТ, г. Казань, ул. Голубятникова | 2019-02-10 08:10 | 2019-02-10 09:45 | Недостатки конструкции (повреждение оборудования) | Произвести замену поврежденного оборудования
4 | КЛ-10 кВ (от ТП №2621 до БКТП №2564) | РТ, г. Казань, ул. Адоратского, д. 3Б | 2019-02-11 06:10 | 2019-02-11 08:05 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести монтаж оборудования
5 | ВЛ-10 кВ ф.-02 ПС Б.Толкиш | РТ, Чистопольский р-н, н.п. Хилиновка | 2019-01-21 09:04 | 2019-01-21 09:45 | Разрушение проходного изолятора | Произвести ТО, организационные мероприятия
6 | КТП №7902 | РТ, Лаишевский р-н, н.п. Б. Кабаны | 2019-02-24 19:49 | 2019-02-24 01:28 | Недостатки конструкции (повреждение оборудования) | Произвести ТО, ремонт поврежденного оборудования
7 | ТП-53 | РТ, г. Казань, ул. Н. Ершова | 2019-01-21 09:04 | 2019-01-21 09:45 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Произвести замену поврежденного оборудования
8 | КЛ-6 кВ (от ТП №1056 до БКТП №2339) | РТ, г. Казань, ул. Подлужная, д. 74 | 2019-03-18 08:25 | 2019-03-18 09:35 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести монтаж оборудования
9 | ВЛ-6 кВ, ф. 5, ПС Бетьки | РТ, г. Набережные Челны | 2019-03-22 15:12 | 2019-03-22 15:38 | Прочие воздействия | Организационные мероприятия
10 | КЛ-10 кВ (от ПС Магистральная л-38 до ТП №2632) | РТ, г. Казань, Ново-Савиновский р-н, ул. Адоратского, пр-кт Ямашева, ул. Четаева. | 2019-03-27 15:32 | 2019-03-27 16:52 | Повреждение оборудования | Произвести замену поврежденного участка
11 | КЛ-10 кВ (от ТП №3574 до ТП №3575) | РТ, г. Казань, Авиастроительный р-н | 2019-04-02 11:50 | 2019-04-02 22:53 | Повреждение оборудования | Произвести замену поврежденного участка
12 | ВЛ-10 кВ ф.-21 ПС Бройлерная | РТ, Нижнекамский р-н, н.п. Березовая Грива | 2019-04-07 03:15 | 2019-04-07 05:12 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Организационные мероприятия
13 | ВЛ-10 кВ ф. 9 ПС Мусабай Завод | РТ, г. Набережные Челны | 2019-04-10 15:48 | 2019-04-10 18:34 | Внешнее механическое воздействие | Организационные мероприятия
14 | КЛ-10 кВ (от ТП №3574 до ТП №3575) | РТ, г. Казань, Авиастроительный р-н | 2019-04-19 10:08 | 2019-04-19 22:43 | Повреждение оборудования | Произвести замену поврежденного участка
15 | КТП №56, ВЛ 0,4 кВ | РТ, Бавлинский р-н, н.п. Николашино | 2019-04-28 16:04 | 2019-04-28 18:15 | Прочие воздействия | Организационные мероприятия
16 | РУ-0,4 кВ КТП №221П Т-1 | РТ, Черемшанский р-н, с. Черемшан, ул. Шешминская, д. 39 | 2019-05-08 18:03 | 2019-05-08 18:03 | Прочие воздействия | Произвести ТО, организационные мероприятия
17 | КЛ-6 кВ от (яч. 1 ТП-19-4ю до яч. 7 ТП-19-6ю) | РТ, г. Набережные Челны, пос. ЗЯБ, 19-й микрорайон | 2019-05-27 09:59 | 2019-05-27 10:45 | Повреждение оборудования (при проведении земельных работ сторонней организацией) | Организационные мероприятия
18 | ВЛ-10 кВ ф. 7, ПС Совхоз Камаз | РТ, г. Набережные Челны | 2019-06-01 06:43 | 2019-06-01 07:00 | Воздействие атмосферных явлений | Организационные мероприятия
19 | КЛ-6 кВ (от ПС 110 кВ Компрессорная л-320 до ТП-4094 л-2) | РТ, г. Казань, Сибирский тракт, д. 29 | 2019-06-14 10:58 | 2019-06-14 10:58 | Повреждение оборудования (при проведении земельных работ сторонней организацией) | Произвести замену поврежденного участка
20 | КЛ-10 кВ (от ТП №2962 до ТП №2963 л-1) | РТ, г. Казань, Советский р-н | 2019-06-25 16:49 | 2019-06-25 17:33 | Повреждение оборудования (при проведении земельных работ сторонней организацией) | Произвести замену поврежденного участка
21 | КЛ-6 кВ (от РП-95 яч. 20 до ТП №2135) | РТ, г. Казань, ул. Баумана, д. 82 | 2019-06-26 17:17 | 2019-06-26 17:46 | Повреждение оборудования | Произвести замену поврежденного оборудования
22 | ВЛ-0,4 кВ КТП №722 Выход №1 | РТ, г. Казань, пос. Кр. Горка | 2019-07-15 00:49 | 2019-07-15 00:49 | Внешнее механическое воздействие | Произвести ТО, организационные мероприятия
23 | КЛ-10 кВ )от ТП №4002 до ТП №4001) | РТ, г. Казань, пос. Дербышки | 2019-07-17 11:58 | 2019-07-17 13:04 | Повреждение оборудования | Произвести замену поврежденного участка
24 | КТП №708 ВЛ-6 кВ ф-9 ПС Атмострой-2 | РТ, г. Нижнекамск | 2019-07-21 11:00 | 2019-07-21 11:14 | Недостатки конструкции | Произвести ТО, организационные мероприятия
25 | КЛ-10 кВ (от яч. 3 ПС 110 кВ Чулман до яч. 1 РП-25) | РТ, г. Набережные Челны | 2019-07-29 12:29 | 2019-07-29 12:29 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов | Провести ремонт поврежденного участка
26 | КВЛ-10 кВ ф.207-21 ПС 110 кВ №207 | РТ, г. Альметьевск, микрорайон "Дружба" | 2019-08-01 09:26 | 2019-08-01 13:42 | Воздействие атмосферных явлений | Произвести замену поврежденного оборуд, организационные мероприятия
27 | КЛ-10 кВ от РП-72 л-7 до ТП №4001 | РТ, г. Казань, ул. Халезова | 2019-08-05 16:30 | 2019-08-06 16:30 | Повреждение оборудования | Провести ремонт поврежденного участка
28 | КЛ-10 кВ (от ТП №2671 л.1 до ТП №2672 л.2) | РТ, г. Казань, Ново-Савиновский р-н, ул. Чистопольская, д. 75а | 2019-08-08 10:40 | 2019-08-09 10:40 | Повреждение оборудования | Произвести замену поврежденного участка
29 | КЛ-6 кВ (от РП-95 яч. 20 до ТП №2135) | РТ, г. Казань, ул. Баумана, д. 82 | 2019-08-16 14:20 | 2019-08-17 14:20 | Повреждение оборудования | Произвести замену поврежденного участка, организационные мероприятия
30 | ТП №8-10, ТП №8-11 | РТ, г. Набережные Челны, ул. Хасана Туфана, д. 29 | 2019-08-23 13:47 | 2019-08-23 14:06 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
31 | КЛ-10 кВ (от РПМ-4765 до КТП №783) | РТ, г. Казань, СНТ Сад №2 "КВЗ" | 2019-09-13 14:36 | 2019-09-13 14:36 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
32 | КЛ-10 кВ (от яч.18 ПС Шильна до яч.3 ТП №66-1) | РТ, г. Набережные Челны, Новый город | 2019-09-26 12:37 | 2019-09-27 12:52 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
33 | КЛ-10 кВ ф. 35 (от ПС Магистральная до ТП №2634) | РТ, г. Казань, ул. Ямашева, д. 93 | 2019-09-30 06:05 | 2019-09-30 07:25 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
34 | КЛ-6 кВ (от яч.17 РП-2ю до яч.6 ТП №4-029ю) | РТ, г. Набережные Челны, пос. ГЭС, 4-й микрорайон | 2019-10-24 15:41 | 2019-10-24 15:49 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
35 | КЛ-10 кВ (от ТП №2965 до ТП №4943 л-1) и КЛ-10 кВ (от ТП №2961 до ТП №2962 л-1) | РТ, г. Казань, Сеоветский р-н | 2019-11-01 14:34 | 2019-11-01 15:30 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии | Произвести ремонт поврежденного участка
36 | КЛ-10 кВ (от БКТП №3574 до БКТП №3575) | РТ, г. Казань, ул. Дементьева | 2019-11-05 08:08 | 2019-11-05 09:50 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
37 | КЛ-10 кВ (от яч.3 ТП №10-1 до яч.1 ТП №10-5) | РТ, г. Набережные Челны | 2019-11-13 20:49 | 2019-11-13 21:20 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети | Организационные мероприятия
38 | ВЛ-6 кВ, ф.2-16 ПС Дорожная | РТ, г. Набережные Челны, ООО "СНГА" | 2019-11-14 10:29 | 2019-11-14 10:45 | Внешнее механическое воздействие | Организационные мероприятия
39 | КЛ-6 кВ (от РП-3ю до ТП №4-029ю) | РТ, г. Наб. Челны, пос. ГЭС, 4-й микрорайон | 2019-11-15 08:08 | 2019-11-15 09:55 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
40 | КЛ-10 кВ (от ТП №2651 до ТП №2652) | РТ, г. Казань, ул. Четаева | 2019-12-12 06:10 | 2019-12-12 08:00 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
41 | КЛ-10 кВ (от ТП №2709 до ТП №2739) | РТ, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 28 | 2019-12-16 19:20 | 2019-12-16 20:50 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
42 | КЛ-6 кВ (от яч. 10 ПС "Нокса" до ТП №2996) | РТ, г. Казань, Советский р-н | 2019-12-23 06:00 | 2019-12-23 08:00 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
43 | КЛ-0,4 кВ (от ТП №21 до ВРУ-1, ВРУ-2 зд. 62к2) | РТ, г. Казань, ул. Журналистов, д. 62 к. 2 | 2019-12-23 09:20 | 2019-12-23 10:55 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
44 | Оборудование ТП №2672 | РТ, г. Казань, ул. Чистопольская, д. 75а | 2019-12-24 06:43 | 2019-12-24 07:58 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
45 | КЛ-10 кВ ( от ТП №2962 до ТП №2963) | РТ, г. Казань, Советский р-н | 2019-12-24 17:10 | 2019-12-24 18:30 | Нарушение конструкции (обрыв цепи) | Произвести замену поврежденного оборудования
46 | КЛ-6 кВ (от ТП №1947 до ТП №1968) | РТ, г. Казань, Советский р-н | 2019-12-25 06:20 | 2019-12-25 08:20 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
47 | КЛ-10 кВ (от ТП №2652 до ТП №1629) | РТ, г. Казань, ул. Бондаренко | 2019-12-25 10:10 | 2019-12-25 11:20 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
48 | КЛ-10 кВ (от РТП №104 до ТП №2673) | РТ, г. Казань, ул. Ямашева, д. 101 | 2019-12-26 07:15 | 2019-12-26 09:00 | Недостатки конструкции (нарушение изоляции) | Произвести замену поврежденного участка
49 | ВЛ-10 кВ, ф.01 ПС Кузембетьево | РТ, г. Набережные Челны, Тукаевский р-н, с. Семекеево | 2019-12-27 08:23 | 2019-12-27 08:50 | Прочие воздействия | Произвести ТО, организационные мероприятия
50 | КЛ-6 кВ (от ТП №385 до ТП №2019) | РТ, г. Казань, ул. Галактионова | 2019-12-30 16:25 | 2019-12-30 18:11 | Пореждение оборудования | Произвести ремонт поврежденного участка
Исполнитель ________________/______________/