| Утверждаю форму |  | Утверждаю форму |
| --- | --- | --- |
| Исполнитель: ОАО «Сетевая компания» Заместитель генерального директора - директор по реализации услуг _______________ Б.В. Кузнецов |  | Заказчик: _______________ / ____________ |

Приложение №11

к договору о возмездном оказании услуг

по передаче электрической энергии и мощности

от «___» _______________ 201_ г.

№ ____________________

Порядок эксплуатации энергоустановок для потребителей электрической энергии с категорией не ниже второй и точками присоединения к сети 6 кВ и выше (форма)

_______________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта электроснабжения Потребителя и адрес его месторасположения)

______________________________________________________________________________________________________,

по балансовой принадлежности электросетей между _________________________________________________________

(наименование Потребителя)

и филиалом ОАО «Сетевая компания» _____________________________________________________________________

- Порядок оперативного управления электроустановками.

  - Распределение оборудования по способу управления объектов диспетчеризации определяется АО «СО ЕЭС» и в настоящем Порядке не рассматривается.

  - Переключения на электрооборудовании и в устройствах РЗА, находящихся в оперативном управлении оперативного персонала Потребителя, производятся по его распоряжению, а находящихся в его ведении, с его разрешения.

  - Переключения на электрооборудовании и в устройствах РЗА, находящихся в оперативном управлении оперативного персонала ОАО «Сетевая компания», производятся по его распоряжению, а находящихся в его ведении, с его разрешения.

Таблица №1

Перечень объектов электросетевого хозяйства с распределением по способу управления

| Диспетчерское наименование | Управление | Ведение |
| --- | --- | --- |
|  | ОАО «Сетевая компания» | Потребитель |
|  | Потребитель | ОАО «Сетевая компания» |

  - Вывод в ремонт оборудования, не включённого в Таблицу №1, производится самостоятельно Потребителем или ОАО «Сетевая компания», в соответствии с местными инструкциями по переключениям.

  - Непосредственно перед производством переключений персонал ОАО «Сетевая компания» и персонал Потребителя должны выяснить друг у друга состояние схемы электроустановки, готовность оперативного персонала к производству переключений.

  - Ответственное лицо Потребителя после полного окончания работ, должно осмотреть рабочие места и сообщить по телефону работнику из числа оперативного персонала ОАО «Сетевая компания» о полном окончании работ и возможности включения электроустановки. Сообщение должно быть зафиксировано в оперативной документации и перепроверено оперативным персоналом ОАО «Сетевая компания» по телефону, указанному в официальном письме Потребителя.

  - Кратковременная параллельная работа основных питающих линий с резервными питающими линиями возможна только после выполнения их фазировки.

  - Допускается кратковременная параллельная работа питающих линий электропередач на время, необходимое для осуществления перевода питания электроприёмников Потребителя с одного центра питания на другой.

  - Порядок подачи заявок на плановые переключения.

    - Потребитель осуществляет планирование на предстоящий месяц работ, связанных с выводом в ремонт оборудования, включённого в Таблицу №1. Месячные планы работ не позднее чем за 15 рабочих дней до начала планируемого месяца официальным письмом, направляются по электронной почте на официальный адрес соответствующего филиала либо в офис обслуживания потребителей ОАО «Сетевая компания».

    - Потребитель передает в ОАО «Сетевая компания» оперативные заявки на вывод в ремонт оборудования, включённого в Таблицу №1 официальным письмом, направляемым по электронной почте на официальный адрес соответствующего филиала либо в офисы обслуживания потребителей ОАО «Сетевая компания» не позднее чем за 3 рабочих дня до срока начала работ, с указанием сроков проведения работ и контактных данных, ответственных за оперативные переключения лиц Потребителя. В случае если вывод в ремонт оборудования связан с прекращением электроснабжения потребителей коммунальных услуг, то оперативная заявка должна передаваться не позднее чем за 13 рабочих дней. Аварийные и неотложные заявки подаются непосредственно дежурному персоналу ОАО «Сетевая компания».

    - На продление срока ремонта оборудования, подается дополнительная оперативная заявка, не позднее 10:00 даты окончания ремонта по заявке.

    - Информирование потребителя о прекращении электроснабжения (выводе в ремонт оборудования) осуществляется автоматизированной системой не позднее, чем за 24 часа до их начала, способом и на контактные данные, указанные в заявке, оформленной потребителем в офисе обслуживания потребителей ОАО «Сетевая компания».

- Порядок действий персонала при возникновении внерегламентных отключений.

    - Ликвидация аварийных и внештатных ситуаций на оборудовании производится оперативным персоналом           ОАО «Сетевая компания» или Потребителя в пределах границ эксплуатационной ответственности сторон, под руководством оперативного персонала, в управлении, которого находится данное электрооборудование, в соответствии с местными инструкциями по ликвидации аварий.

    - При нарушении нормального режима энергоснабжения оперативный персонал Потребителя обязан осмотреть оборудование и немедленно доложить оперативному персоналу ОАО «Сетевая компания» о сложившейся ситуации по телефону. В сообщении указывается характер нарушения, работа устройств защиты и автоматики, а также действия, принимаемые для быстрого восстановления нормальной работы электроустановок Потребителя. Персонал Потребителя должен помнить, что после исчезновения напряжения на электроустановке оно может быть подано вновь без предупреждения.

    - При поступлении от Потребителя информации о нарушении нормального режима энергоснабжения персонал ОАО «Сетевая компания» информирует его о причинах отключения и сроках восстановления электроснабжения.

    - Для принятия неотложных мер по предупреждению или ликвидации аварийных ситуаций, пожара или угрозе безопасности людей, оперативный персонал Потребителя и ОАО «Сетевая компания» имеет право самостоятельно отключать электроустановку с последующим незамедлительным уведомлением оперативного персонала другой стороны.

    - Для определения места замыкания на «землю», оперативному персоналу ОАО «Сетевая компания» разрешается кратковременное отключение от центра питания линий Потребителя питающих электроприёмники любой категории надежности электроснабжения.

    - При выявлении замыкания «на землю» в электроустановках Потребителя, оперативный персонал Потребителя сообщает об этом персоналу ОАО «Сетевая компания» и немедленно приступает к определению места повреждения и его устранению в соответствии с местной инструкцией по предотвращению и ликвидации технологических нарушений.

    - При аварийном отключении электротехнического оборудования Потребителя, его включение производится после устранения персоналом Потребителя причин, вызвавших отключение, приведения электрооборудования в соответствии требованиям нормативных документов по техническому состоянию и условиям безопасности эксплуатации. После повторного отключения включение электроустановок Потребителя осуществляется после предоставления официального письма, с указанием причин произошедшего повторного отключения.

- Обязанности сторон.

  - Потребитель обязуется:

    - представлять в ОАО «Сетевая компания»:

      - технологическую информацию (главные электрические схемы, характеристики оборудования, схемы устройств релейной защиты и противоаварийной автоматики, оперативные данные о технологических режимах работы оборудования);

      - список персонала имеющего право ведения оперативных переговоров и переключений;

    - организовать проведение замеров на энергопринимающих устройствах (объектах электроэнергетики), в отношении которых заключен договор, и предоставлять сетевой организации информацию о результатах проведенных замеров в течение 3 рабочих дней с даты проведения соответствующего замера, кроме случаев наличия у потребителя электрической энергии системы учета, удаленный доступ к данным которой предоставлен ОАО «Сетевая компания», при получении требования о проведении контрольных или внеочередных замеров с учетом периодичности таких замеров, установленной законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, в том числе в соответствии с заданием субъекта оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике.

  - ОАО «Сетевая компания» обязуется:

    - в порядке и сроки, установленные настоящим Порядком, информировать Потребителя электрической энергии об аварийных ситуациях в электрических сетях, ремонтных и профилактических работах, влияющих на исполнение обязательств по договору.

- К настоящему Порядок эксплуатации электроустановок прилагаются:

  - Копия Акта об осуществлении технологического присоединения.

  - Контактные данные дежурного персонала ОАО «Сетевая компания» (приложение 1).

  - Список лиц, имеющих право ведения оперативных переговоров и переключений Потребителя (приложение 2).

Приложение 1

к порядку эксплуатации

энергоустановок

Контактные данные дежурного персонала ОАО «Сетевая компания»

| № | Должность | Права | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диспетчер | оперативных переговоров, переключений, подачи оперативных заявок | Телефон: |

Приложение 2

к Порядок эксплуатации

энергоустановок

Список

лиц __________________________________________________________________(наименование объекта Потребителя) имеющих право ведения оперативных переговоров, переключений, подачи оперативных заявок

| № | ФИО | Должность | Права | Контактные данные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Главный энергетик | оперативных переговоров, переключений, подачи оперативных заявок | Телефон: |
| 2 |  | Электромонтер | оперативных переговоров, переключений, подачи оперативных заявок | Телефон: |

# Text boxes

Лицо, ответственное за электрохозяйство Потребителя

_____________________________________

_____________________________________

«____»_______________________ 20_____г.

Ответственное лицо ОАО «Сетевая компания»

______________________________________

__________________ (__________________)

«____»_______________________ 20_____г.